附件1

常州市2017年第二次建筑市场综合大检查综合表扬项目

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州市武进人民医院外科综合大楼及医疗中转房项目（外科综合大楼工程） | 常州市武进人民医院 | 常州第一建筑集团有限公司 | 闫昌建 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 蒋钺 |
| 2 | 勤业路交叉口东北角地块（HX-020104、HX-020108）开发项目勘察、设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化） | 常州五星置业发展有限公司 | 金土地建设集团有限公司 | 蔡松华 | 江苏广泰工程管理有限公司 | 陈新中 |
| 3 | 原第三建筑工程公司及周边05地块（上书房四期）38#、39#、公建配套D及地下车库工程 | 常州永红万嘉置业发展有限公司 | 常州二建建设有限公司 | 蒋文军 | 常州常建建设监理有限公司 | 朱小平 |
| 4 | 常州市天宁区全民健身中心建设工程（建筑安装工程） | 常州体育产业集团有限公司 | 江苏天启建设有限公司 | 薛治江 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 巢峰 |
| 5 | 竹林路北侧、龙锦路西侧QL-030333地块开发项目2#楼会议中心及配套用房、3#楼酒店及商务楼、2#地下车库 | 常州市恒发置业有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 张文东 | 江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 丁左明 |
| 6 | 光华路北侧、凤凰路东侧地块开发项目菱溪名居C组团（（12#、16#及人防地下车库）、11#及地下室、17#及地下室、18#及地下室、19#及地下室）二期 | 常州运河南岸置业有限公司 | 江苏城东建设工程有限公司 | 夏天蔚 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 周国民 |
| 7 | 新堂北路北侧、规划洪丰路西侧地块安置房项目（新堂北路北侧、规划洪丰路西侧地块安置房项目二期（1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、S-1#、停车楼、人防地下室、1#小区变、4#小区变、外场消防）工程 | 常州市天宁区青龙街道办事处 | 常州第一建筑集团有限公司 | 王勇 | 常州广景建设工程监理有限公司 | 沈明成 |
| 8 | 常州市同济中学扩建工程综合楼及地下室、入口连廊建筑工程施工总承包 | 常州市同济中学 | 江苏城东建设工程有限公司 | 江新华 | 江苏天宁建设项目管理咨询有限公司 | 汪亚峰 |
| 9 | 常州市金坛第一人民医院一期、常州市金坛血站整体迁建项目 | 江苏金坛金沙建设投资发展有限公司 | 江苏城东建设工程有限公司 | 周月怀 | 江苏建科建设监理有限公司 | 徐树堂 |
| 10 | 新建中景华府项目-中景房产新建中景华府项目17#楼施工总承包 | 常州中景房地产开发有限公司 | 江苏儒林建设工程有限公司 | 臧兵 | 常州凯联工程监理有限公司 | 岳佳平 |
| 11 | 溧阳市天目湖小学东地块农民新村3#、6#、8#、11#、12#、14#、17#-19#及人防 | 江苏天目湖（集团）有限公司 | 晟唐伟业建设集团有限公司 | 黄富国 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 史球明 |
| 12 | 原木材公司地块开发项目（尚景苑） | 溧阳市万达房地产开发有限公司 | 江苏瑞峰建设集团有限公司 | 蒋成 | 溧阳市建功工程监理有限公司 | 马胜 |
| 13 | 金东方颐养园三期（10-12、15-17、19-23、25-31#） | 常州市武进区金东方颐养中心 | 江苏天启建设有限公司 | 贡玉兰 | 常州常建项目管理有限公司 | 周明伟 |
| 14 | 常州星河国际五期一标段1号楼、2号楼及地下室工程 | 常州星河协通房地产开发有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 汪华东 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 蒋琪平 |
| 15 | 天誉城市花园三期（樾府花园）1#、2#、3#、6#、4#小区变、5#小区变、门卫、地下车库工程 | 常州新龙创置房地产开发有限公司 | 常州市通润建设工程有限公司 | 蒋朋 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 胡志松 |
| 16 | 白马公馆（7#、15#、16#、地下室II-1区（p-c/21-33轴）） | 常州绿洲置业有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 刘小中 | 常州市新阳光工程咨询有限公司 | 杨泽敏 |
| 17 | 常州博瑞电力智能电网研发及总装基地项目一期生产厂房 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 江苏天启建设有限公司 | 杨嘉鑫 | 江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 万钧 |
| 18 | 常州经济开发区宋剑湖科技产业园载体建设一期项目一标段3#-5#、10#-15#、20#-24#厂房，25#仓库，26#开闭所，27#办公楼 | 常州市同和科技有限公司 | 常州三建建设有限公司 | 姜国伟 | 常州市江南建设监理咨询有限公司 | 朱进方 |

附件2

常州市2017年第二次建筑市场综合大检查综合批评项目

| 序号 | 工程名称 | 存在问题 | 建设单位 | 施工单位 | 项目 经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茶花路东侧、棕榈路北侧地块开发项目常州雨润城项目“星雨华府”2#、3#、5#、6#、7#、8#、S1、S4及其地下车库 | 1、2017年度公司检查记录未见；项目部未按规定定期开展安全检查。2、安全标准化自评未汇总、未整改闭合。3、架子工证件过期未及时更换。4、三级教育考卷批改不真实。5、施工升降机定期维保记录中使用单位未签字。6、脚手架方案报审表中项目经理未盖执业章。7、脚手架搭设与主体施工不同步，缺少扫地杆。8、电焊工未持有效证件上岗作业。9、施工现场未设置总配房，总配箱内缺少电气元件。10、施工现场未设置消防平面布置图，高层建筑无消防给水。11、材料堆放无序。12、宿舍内使用大功率电器，生活区环境脏乱差。12、质量管理体系资料未见，节能方案审批未见意见，5#楼聚氨酯复合板未见质保资料，外墙阳角保温节点做法不符合要求，电梯门洞顶用水泥砖直贴无过梁，屋面剪力墙上开两个大孔未见有效手续。 | 常州雨润地华房地产开发有限公司 | 江苏翔森建设工程有限公司 | 徐海军 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 林润生 |
| 2 | 青龙生活区QL-030118地块项目三、四期（1#、2#、5#、6#、10#、11#、15#、地下车库） | 1、现场一组HRB400E18的钢筋进场无报验资料及复试报告。2、紧定管壁厚不合格3、支模架缺失水平横杆，支模架水平杆之间未用扣件连接。4、临边防护不到位。5、分包企业无信用手册。6、劳务合同未备案（上海舜豪建筑劳务有限公司）。7、现场月报、会议纪要内容不齐全，监理日记内容前后不闭合，签字不全，没有安全内容，对现场存在的问题未明确处理结果，无法如实反映监理工作。8、旁站记录不符合要求，现场巡查不到位，记录内容无法正确反映现场施工情况。9、定期安全文明施工检查未见检查记录及监理通知单，现场安全文明施工状况与监理资料不符。 | 常州景尚置业有限公司 | 上海舜嘉建筑（集团）有限公司 | 吴小军 | 南京建嘉工程建设咨询有限公司 | 朱建 |
| 3 | 常州麒祥健康管理有限公司元其大健康产业园（一期）工程（1#高层厂房）、（2#配套用房、3#配套用房、4#多层车间、5#多层车间、6#多层车间、7#水泵房、8#南门卫、9#西门卫） | 1、农民工投诉网络图信息与实际不一致，农民工花名册有误。2、砼实体检验方案未提供。3、基础验收不及时。4、填充墙长度超5M未设构造柱，构造柱马牙槎未先退后进，构造柱箍筋未全部形成135°弯，上下端的植筋未施工到位，局部截面尺寸不符合设计要求。5、墙体拉结筋及直槎部位的拉筋未留设到位，圆钢与镀锌扁铁未双面焊接。6、标准化自评检查出的问题未整改，项目部未按教育培训计划表落实相应教育。7、钢管壁厚与脚手架方案不符，可调底座的检测报告未见，钢管、扣件进场未验收，汽车吊的进场验收资料未见。 | 常州麒祥健康管理有限公司 | 江苏河口建设工程有限公司 | 宋江伊 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 高忆东 |
| 4 | 宣塘桥水产市场地块一期1#~4#及地下车库工程 | 1、外窗框用射钉固定在砌体上。2、楼梯踏步阳角有大块破损。3、接线盒、电箱等保护措施不够，污染严重。4、脚手架上杂物垃圾较多，未清理，脚手架安全网张挂不到位，脚手板未满铺未固定。5、地库坡道部位无警示无防护。6、施工升降机主电缆导线架缺失较多，未安装。7、总配电箱中一闸多用、电压表坏。8、分配电箱无防护。9、砂浆防尘棚无门。 | 常州德厚房地产开发有限公司 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 张华 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 钱强 |
| 5 | 江苏绿美艺建筑装饰设计工程有限公司新建绿色建筑科技园项目厂房H、厂房J | 1、检验批报验资料与汇总资料不匹配。2、二次构件及砂浆强度未评定，主体已验收合格。3、J车间二层后浇带处外墙砌体材料不符设计要求。4、J车间洞口腰梁钢筋搭接不符合规范。5、J车间三层后浇带夹渣裂缝。6、紧定管材料壁厚检测不合格。7、场地未覆盖，塔吊无指挥。8、使用拖线板，开关箱不规范。9、脚手架无连墙件。10、料台防护不到位。 | 江苏绿美艺建筑装饰设计工程有限公司 | 绿美艺环境建设集团有限公司 | 彭宝民 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 梅纲 |
| 6 | 龙江路东侧、紫荆西路北侧地块项目（路劲城市印象）11#~16#住宅及东门卫、南门卫、三期地下车库(南北1-A到2-F、西东1/1到48轴) | 施工单位未按方案施工，基坑东侧边坡出现裂缝、塌方。 | 常州路劲宏润房地产开发有限公司 | 江苏环泰建设有限公司 | 毛文跃 | 江苏广泰工程管理有限公司 | 冯应学 |
| 7 | 研发车间一、研发车间二、门卫、生产车间一、生产车间二 | 1、脚手架劳务分包合同未备案，现场未见劳务员及其履职材料，现场钢结构分包单位《信用管理手册》未见。2、项目部及公司质量隐患排查记录缺失，水电、土建工序资料严重缺失，现场钢结构部分檩条与檩托板连接与图纸不符，主体部分腰梁、板带、构造柱均未按图纸设计要求设置。3、安全技术交底不齐全，无特种作业人员花名册，扬尘控制不力，脚手架立杆部分悬空，连墙件缺失严重，部分室内无临边防护，落地卸料平台搭建不规范。 | 江苏宝辰环保科技有限公司 | 江苏金西建设有限公司 | 徐天立 |  |  |
| 8 | 溧阳市伟丰设备有限公司新厂区车间一、车间二、车间三、车间四项目 | 1、脚手架分包单位未办理信用手册，脚手架分包合同未备案。2、农民工工资投诉处理网络未建立，未配备劳务员，农民工培训告知不全，无九牌一图。3、施工方案编制不齐全，检验批验收记录不齐全，屋面防水材料未送检，踏步偏差较大，观感较差。4、未签订分包安全生产协议，公司与项目部未进行安全交底，安全检查不实，安全整改不到位，有安全员代签字现象，安全培训教育无影像资料。5、脚手架南立面无扶手栏杆、剪刀撑，西立面顶层挑出脚手架钢管斜撑数量不符合要求，钢管扣件、安全网未检测，未铺设底层脚手板。6、物料提升机操作人员无上岗证。7、楼梯平台边防护不到位。8、施工用电未实行三级配电二级保护和TN-S系统。9、施工现场无消防平面布置图。10、材料堆放无序，扬尘、长效管理等控制不力。 | 溧阳市伟丰设备有限公司 | 溧阳强盛建筑工程有限公司 | 吕才保 |  |  |
| 9 | 年产600万支气弹簧项目(车间三、车间四、泵房消防水池工程施工总承包) | 1、劳务人员进退场用工管理不规范，劳务结算台账建立不完善，农民工合同形式、考勤义务、投诉程序等权益和义务培训告知不全。2、构造柱钢筋搭接长度不足，抽测一层柱砼强度不足，砌体灰缝不密实，观感差；二次构件漏浆，框架柱胀膜漏浆。3、未按规定进行安全标准化自评，未定期或按要求开展安全检查，无绿色文明施工费用投入清单。4、监理无检测设备资料，监理没有对分包单位安生等制度的检查记录，监理未对工程计量支付进行管理。 | 常州龙翔气弹簧有限公司 | 江苏中景建设有限公司 | 韩伟 | 常州东升建设工程项目管理有限公司 | 曹峰 |
| 10 | 常州月星环球商业中心（二、三期）项目塔楼改造工程 | 1、消防、加固单位信用管理手册未见，合同未备案，农民工投诉网络建立不完善，农民工工资结算台账不全，农民工权益告知书不完善。2、加固改造工程施工质量控制资料，施工及监理单位均未签认；部分用于柱、梁加固钢筋未采用抗震钢筋，二层板G-3轴东侧上开洞增设货梯，无相关设计变更及审图手续；部分材料报验表未盖施工项目部章；部分材料合格证明文件未见原件；检验批验收记录未有检验批容量、最小实际抽样数量；未见节能施工方案、检验批划分方案；未见风机盘管、保温绝热材料复试报告；门厅处拆墙造成框架柱露筋，加气混凝土砌块未采取防雨措施，安装现场风机盘管未带回风箱，现场制作有漏风现象。3、部分不锈钢管和碳钢支架间未有衬垫。个别凝结水管与套管之间间隙不均匀，无保温间距。部分桥架末端缺支架。观感质量总体评价一般。4、施工企业安全检查无，项目部安全隐患排查整改单签字不齐全，焊工上岗证与操作人不符。 | 常州月星国际家居广场有限公司 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 贲呈华 | 江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 石剑峰 |
| 11 | 常州市凯迪电器股份有限公司办公家具智能推杆项目——新建车间 | 农民工工资投诉处理网络建立不完善；脚手架未按方案或规范搭设，卸料、移动平台搭设不符合方案和规范；塔吊周围高压线无防护、标准节螺栓松动；三级配电二级保护不到位；防火重点部位消防措施不到位，施工现场无消防平面布置图；重点部位未设置安全标志。施工组织设计审批表中施工企业审批部门及审批人员不全；见证取样台账缺相关人员签字；现场未提供经审图合格的施工图纸；窗台梁、构造柱钢筋设置不符合要求；未见创优专项施工方案，无创优特色做法。 | 常州市凯迪电器股份有限公司 | 常州市横林建筑工程有限公司 | 朱文虎 |  |  |

附件3

常州市2017年第二次建筑市场综合大检查单项表扬单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 项目经理 |
| 1 | QL-090708地块（常州市文化广场）开发项目（5#6#楼、7#—10#楼及地下室二期工程） | 常州第一建筑集团有限公司 | 张一鸣 |
| 2 | 常州市教科院附属中学工程（1号教学楼、体育馆、行政综合楼、地下室（含人防地下室）、以及门卫、食堂建筑工程） | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 曹科峰 |
| 3 | 常州市教科院附属中学工程（2、3号教学楼及艺术、科学中心建设） | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 汤宁益 |
| 4 | 新闸街道芮家塘地块征地拆迁安置房项目(二期建安工程（2#楼、3#楼及地下车库）) | 江苏丰润建设有限公司 | 李焕忠 |
| 5 | 江苏联创钟楼国际软件园一期（运河南岸）项目（4#房及裙楼） | 金土地建设集团有限公司 | 成青荣 |
| 6 | 机械施工公司及周边（HX-060410-1）地块开发项目——1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、地下车库 | 常州三建建设有限公司 | 孙小雷 |
| 7 | 洪庄机械厂及周边HX-020705、HX-020813地块开发项目（8#、9楼及S－4#商业；S-3#；10#楼及S-5商业；人防地下室Ⅱ区） | 龙海建设集团有限公司 | 李楚 |
| 8 | 常州市第三中学易地新建工程 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 袁薇 |
| 9 | 常州市聋哑学校原址翻建项目教学实训楼（含地下室及人防地下室）、幼儿园建筑工程施工总承包标段 | 金土地建设集团有限公司 | 李娟 |
| 10 | 黑牡丹科技园44#楼生产研发楼装饰工程 | 江苏武进星辰装饰有限公司 | 张鹏 |
| 11 | 常州弘阳广场1-5#楼、地库及其附属工程 | 江苏龙海建工集团有限公司 | 潘红涛 |
| 12 | 中吴大道南侧、长江南路西侧DN—010302地块（常州弘阳广场B地块）常州弘阳广场7#楼（商业裙楼、停车楼及附属用房）及其范围内地库项目总承包 | 江苏成章建设集团有限公司 | 张志峰 |
| 13 | 常州钟楼经济开发区丁香苑小区1#—10#房及地下室等附属工程 | 江苏金土地建设集团有限公司 | 陈海玲 |
| 预拌混凝土生产企业（1家） |  |  |  |
| 1 | 常州常益建设工程构件有限公司 |  |  |
| 检测单位（1）家 |  |  |  |
| 1 | 常州华厦建设工程质量检测有限公司 |  |  |

附件4

常州市2017年第二次建筑市场综合大检查单项批评单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工单位 | 项目 经理 |  | 项目名称 |  | 存在问题 |
| 1 | 浩德科技股份有限公司 | 赵东浩 |  | 中兴能源云计算华东基地项目——中兴能源云计算华东基地一期项目（车间二）智能化、装修和机电安装工程 |  | 1、防水涂料，钢材，砖未见复试报告。2、防火涂料，细木工板，8#槽钢未见材料报验。3、四层部分吊顶封板工序报验未同步。4、吊顶龙骨间距及悬挑端部不符规范。5、JDG管连接不合规。6、木工板基层封板前防火涂料漏刷。 |
| 2 | 常州市通润建设工程有限公司 | 沈田静 |  | 泰和之春续建项目一标段—15#、22#、23#、地下室A区西侧（1-A轴~1-J轴/1-1轴~1-27轴，1-J轴~1-R轴/1-1轴~1-35轴） |  | 1、钢筋抽检判定不合格；2、PE管件进场检验资料不齐全，现场已使用。3、22#楼抗拔桩验收记录中，施工总包单位未签章，设计项目负责人未签字。 |
| 3 | 常州市焦溪建筑工程有限公司 | 沈裕兴 |  | 洁丽酒店（1-1#、1-2#）——洁丽酒店（1-1#、1-2#） |  | 1、公司、项目部检查内容、整改闭合记录不真实。2、特种作业人员未单独安全技术交底。3、信号司索工特种作业证件过期未及时更换。4、塔吊日常维修保养记录提供不全。5、悬挑及落地脚手架专项方案报审表中项目经理未盖执业章，高大支模专家论证方案审批表中建设单位未盖章，项目经理未盖执业章。6、悬挑脚手架首层未封闭，脚手板配置缺少较多，门洞处立杆搭接，基础未硬化，部分立杆悬空，人行通道未搭设防护棚。7、楼层分箱缺少电气元件，电缆线沿脚手架设置。 |
| 监理单位及总监 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监理单位 | 总监 | 项目名称 |  |  | 存在问题 |
| 1 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 余子国 | 江苏精研科技股份有限公司新建高强度MIM生产件、CNC加工件产线及产品表面处理项目辅助用房一、车间三、辅助用房二、车间四、仓库、供氢站雨棚、循环水泵雨棚、泵房消防水池 |  |  | 1、监理日记内容不完整，没有按照土建、安装、安全全部记录完整。2、监理月报内容简单，质量、安全、投资、进度未详细分析、总结。 3、现场支模架缺件杆件，基础未处理，未按方案施工，监理未有任何作为，视而不见。 |
| 预拌混凝土生产企业（2家） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 |  |  |  | 存在问题 |  |
| 1 | 常州市瑞力混凝土有限公司 |  |  |  | 企业技术人员配备不足，原材料复试频率不足，标养试块留置不足，“混凝土动态监管系统”中预警较多，石子抽检不合格，存在问题较多。 |  |
| 2 | 江苏常舜建材有限公司 |  |  |  | 企业技术人员配备不足，原材料复试频率不足，标养试块留置不足，石子抽检不合格，存在问题较多。 |  |
| 检测单位（1）家 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 |  |  |  | 存在问题 |  |
| 1 | 常州建昊建筑鉴定检测有限公司 |  |  |  | 检测监控视频未安装，设备使用记录、检测原始记录及报告中问题较多，检查整体情况较差。 |  |