附件1

建筑施工消防安全专项检查用表

| 工程名称 |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容及扣分标准 |  |  |  | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| *1 | 宿舍、办公用房的建筑构件燃烧性能等级低于A级 |  |  |  | / | / | / |
| *2 | 宿舍、办公用房的建筑层数超过3层、每层建筑面积大于300㎡无专项方案 |  |  |  | / | / | / |
| 3 | 食堂未采用单层结构的扣6分 |  |  |  | 6 |  |  |
| 4 | 食堂未设置独立操作间、售菜间、储藏室的扣5分 |  |  |  | 5 |  |  |
| 5 | 食堂燃气使用、存储场所通风不畅的扣2分 |  |  |  | 2 |  |  |
| 6 | 食堂所使用的燃气来源不正规、燃气灶具未安装防泄露报警装置的扣4分 |  |  |  | 4 |  |  |
| 7 | 宿舍、办公用房未设置消防车道的扣6分 |  |  |  | 6 |  |  |
| 8 | 宿舍、办公用房消防车道的宽度和高度小于4m的扣3分 |  |  |  | 3 |  |  |
| 9 | 消防车道或消防设施被堵塞的扣3分 |  |  |  | 3 |  |  |
| 10 | 宿舍、办公用房防火间距小于6m的扣5分 |  |  |  | 5 |  |  |
| 11 | 成组布置的宿舍、办公用房，每组数量超过10幢的扣2分，幢与幢之间的距离小于3.5m的扣2分，组与组之间的距离小于8m的扣2分 |  |  |  | 6 |  |  |
| 12 | 宿舍、办公用房距离易燃易爆物品仓库等危险源的距离小于16m的扣4分 |  |  |  | 4 |  |  |
| 13 | 宿舍、办公用房隔墙未从楼地面基层隔断至顶板基层底面，顶部空间相通的扣4分 |  |  |  | 4 |  |  |
| 14 | 宿舍、办公用房与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造的扣4分 |  |  |  | 4 |  |  |
| 15 | 电动车、手持电动工具充电（棚）房未单独设置，与宿舍、办公室、仓库等房间连为一体的扣4分 |  |  |  | 4 |  |  |
| 16 | 充电（棚）房与其它板房防火间距小于4米的扣3分 |  |  |  | 3 |  |  |
| 17 | 充电（棚）房未采用具有充满电后自动断电功能的充电设施的扣2分 |  |  |  | 2 |  |  |
| 18 | 宿舍、办公用房疏散楼梯净宽度小于疏散走道净宽度的扣2分 |  |  |  | 2 |  |  |
| 19 | 宿舍、办公用房疏散门至疏散楼梯的最大距离大于25m扣2分 |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 | 宿舍、办公用房为单面布置用房时，疏散走道的净宽度小于1.0米的扣2分 |  |  |  | 2 |  |  |
| 21 | 宿舍、办公用房为双面布置用房时，疏散走道的净宽度小于1.5m的扣2分 |  |  |  | 2 |  |  |
| 22 | 宿舍、办公用房层数为3层或每层建筑面积大于200㎡时，未设置2部及以上疏散楼梯扣3分 |  |  |  | 3 |  |  |
| 23 | 住宿人数10人及以上房间未安装烟感探测报警器的扣4分 |  |  |  | 4 |  |  |
| 24 | 办公区、宿舍区违规存放易燃、易爆、剧毒、腐蚀性、放射性等危险物品的扣4分 |  |  |  | 4 |  |  |
| 25 | 宿舍内私拉乱接，违规使用大功率电器的扣3分 |  |  |  | 3 |  |  |
| 26 | 宿舍内用电未采用36V及以下安全电压的扣3分 |  |  |  | 3 |  |  |
| 27 | 办公区、宿舍区消防设施配备不齐全或无法使用的扣4分 |  |  |  | 4 |  |  |
| 28 | 宿舍房间的建筑面积大于30㎡扣2分 |  |  |  | 2 |  |  |
| 29 | 宿舍、办公用房房间内任一点至最近疏散门的距离大于15m的扣2分 |  |  |  | 2 |  |  |
| 30 | 会议室、文化娱乐室等人员密集的房间未设置在临时用房的第一层扣2分，其疏散门未向疏散方向开启的扣1分 |  |  |  | 3 |  |  |
| 31 | 宿舍、办公用房房间私自安装防盗窗的扣3分 |  |  |  | 3 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  |  | 检查组长 |  |  |  |  |
| 注：第1、2项为否决项，如不符合要求直接判定不合格；监督检查得分在70分以下或发现存在否决项问题的必须挂牌督办，通报处罚；如有缺项不计扣减分数。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

建筑施工消防安全专项检查情况汇总表

填报单位（公章）：                       日期：   年     月    日

联系人姓名：                             联系人电话：

| 序号 | 内 容 | 有关情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、本地区总体情况 |  |  |  |  |
| 1 | 本地区建筑施工项目宿舍、办公用房使用板房的项目总量（个） | 个 |  |  |
| 2 | 本地区建筑施工项目已建成板房总量（栋），总建筑面积（万平方米） | 栋， 万平方米 |  |  |
| 3 | 其中，采用集装箱或钢结构搭设的板房数量（栋），总建筑面积（万平方米） | 栋， 万平方米 |  |  |
| 4 | 构件燃烧等级为A级（彩钢岩棉、玻璃岩棉等）的活动板房数量（栋），总建筑面积（万平方米） | 栋， 万平方米 |  |  |
| 5 | 构件燃烧等级为B级（聚苯乙烯、聚氨酯夹芯板等）的活动板房数量（栋），总建筑面积（万平方米） | 栋， 万平方米 |  |  |
| 二、消防安全隐患问题排查整改情况 |  |  |  |  |
| 序号 | 内 容 | 累计排查的 数量 | 累计发现存在隐患的数量 | 累计整改 完成的数量 |
| 6 | 排查已建成板房数量（栋） |  |  |  |
| 7 | 排查已建成板房面积（万平方米） |  |  |  |
| （一）其中宿舍、办公用房设置存在的问题 |  |  |  |  |
| 8 | 食堂设置不符合要求的项目数量（个） | —— |  |  |
| 9 | 消防车道设置不符合要求的项目数量（个） | —— |  |  |
| 10 | 宿舍、办公用房的防火间距不满足要求的板房数量（栋） | —— |  |  |
| 11 | 宿舍、办公区与危险品仓库距离不足的板房数量（栋） | —— |  |  |
| 12 | 宿舍、办公用房隔墙未从楼地面基层隔断至顶板基层底面，顶部空间相通的板房数量（栋） | —— |  |  |
| 13 | 宿舍、办公用房与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造的板房数量（栋） | —— |  |  |
| 14 | 电动车、手持电动工具充电（棚）房设置不符合要求的板房数量（栋） | —— |  |  |
| 15 | 宿舍、办公用房的建筑层数超过3层、每层建筑面积大于300㎡无专项方案的板房数量（栋） | —— |  |  |
| 16 | 宿舍、办公用房的疏散走道宽度不符合要求的板房数量（栋） | —— |  |  |
| 17 | 宿舍、办公用房的疏散门至疏散楼梯的距离不符合要求的板房数量（栋） | —— |  |  |
| 18 | 住宿人数10人及以上未安装烟感探测报警器的房间数量（间） | —— |  |  |
| （二）其中宿舍、办公用房使用中存在的问题 |  |  |  |  |
|  | 内 容 | —— | 累计发现的 数量 | 累计整改 完成的数量 |
| 19 | 办公区、宿舍区违规存放易燃、易爆、剧毒、腐蚀性、放射性等危险物品的项目数量（个） | —— |  |  |
| 20 | 房间内私拉乱接、使用大功率电器的房间数量（间） | —— |  |  |
| 21 | 宿舍、办公用房临时消防设施配备不足或无法使用的板房数量（栋） | —— |  |  |
| 22 | 消防车道被堵塞的项目数量（个） | —— |  |  |
| 23 | 宿舍、办公用房房间私自加隔的房间数量（间） | —— |  |  |
| 24 | 宿舍、办公用房房间私自安装防盗窗的房间数量（间） | —— |  |  |
| 三、隐患问题整改分类统计情况（此部分由主管部门填写） |  |  |  |  |
| 序号 | 内 容 | 累计值 |  |  |
| 25 | 责令限期整改的板房数量（栋）、面积（万平方米） | 栋， 万平方米 |  |  |
| 26 | 责令停止使用的板房数量（栋）、面积（万平方米） | 栋， 万平方米 |  |  |
| 27 | 责令予以拆除的板房数量（栋）、面积（万平方米） | 栋， 万平方米 |  |  |
| 28 | 处罚企业数量（家） |  |  |  |
| 29 | 罚款金额（万元） |  |  |  |
| 30 | 下发整改通知单（份） |  |  |  |